## WIRE
WIRE DATA
awg size | OD max | Tpi | Tpi** | ohms/ft | ohms/i | DIA | DIA | CROSS-SECT. |  | OHM/cm | OHM/cm | AMPS for
| Inch |  |  |  |  | Cu | Cu+INSUL. | AREA |  | at C | at C | ?A/cm^2
| double |  |  |  |  | cm | cm | cm^2 |  | 25 | 100 | 450
| film | [8 empty] | -------- | -------- | --------
10 | 0.10623 | 9.4133 | 88.6106 | 0.0009987 | 8.3225e-05 | 0.25567 | 0.26983 | 0.05134 |  | 3.4285e-05 | 4.4863e-05 | 23.1031
11 | 0.095021 | 10.524 | 110.7545 | 0.001261 | 0.00010508 | 0.22798 | 0.24135 | 0.040822 |  | 4.3119e-05 | 5.6422e-05 | 18.3701
12 | 0.084965 | 11.7695 | 138.5208 | 0.001588 | 0.00013233 | 0.20319 | 0.21581 | 0.032426 |  | 5.4283e-05 | 7.1031e-05 | 14.5919
13 | 0.075988 | 13.16 | 173.185 | 0.002001 | 0.00016675 | 0.18109 | 0.19301 | 0.025757 |  | 6.8338e-05 | 8.9422e-05 | 11.5907
14 | 0.067972 | 14.7119 | 216.4406 | 0.002524 | 0.00021033 | 0.1614 | 0.17265 | 0.02046 |  | 8.6033e-05 | 0.00011258 | 9.2068
15 | 0.060814 | 16.4436 | 270.3908 | 0.003181 | 0.00026508 | 0.14385 | 0.15447 | 0.016252 |  | 0.00010831 | 0.00014172 | 7.3133
16 | 0.054421 | 18.3751 | 337.6453 | 0.00402 | 0.000335 | 0.1282 | 0.13823 | 0.012909 |  | 0.00013635 | 0.00017842 | 5.8091
17 | 0.048712 | 20.529 | 421.4402 | 0.005054 | 0.00042117 | 0.11426 | 0.12373 | 0.010254 |  | 0.00017166 | 0.00022462 | 4.6143
18 | 0.043611 | 22.93 | 525.7845 | 0.006386 | 0.00053217 | 0.10184 | 0.11077 | 0.0081451 |  | 0.00021611 | 0.00028278 | 3.6653
19 | 0.039054 | 25.6055 | 655.641 | 0.008046 | 0.0006705 | 0.090762 | 0.099197 | 0.0064699 |  | 0.00027206 | 0.000356 | 2.9115
20 | 0.034982 | 28.5858 | 817.1475 | 0.01013 | 0.00084417 | 0.080892 | 0.088855 | 0.0051392 |  | 0.0003425 | 0.00044817 | 2.3127
21 | 0.031344 | 31.9044 | 1017.8879 | 0.01277 | 0.0010642 | 0.072095 | 0.079613 | 0.0040822 |  | 0.00043119 | 0.00056422 | 1.837
22 | 0.028091 | 35.5981 | 1267.2236 | 0.0162 | 0.00135 | 0.064255 | 0.071352 | 0.0032426 |  | 0.00054283 | 0.00071031 | 1.4592
23 | 0.025184 | 39.7077 | 1576.6988 | 0.0203 | 0.0016917 | 0.057267 | 0.063967 | 0.0025757 |  | 0.00068338 | 0.00089422 | 1.1591
24 | 0.022585 | 44.2779 | 1960.5334 | 0.02567 | 0.0021392 | 0.051039 | 0.057365 | 0.002046 |  | 0.00086033 | 0.0011258 | 0.92068
25 | 0.02026 | 49.3581 | 2436.2248 | 0.03237 | 0.0026975 | 0.045489 | 0.051461 | 0.0016252 |  | 0.0010831 | 0.0014172 | 0.73133
26 | 0.018181 | 55.0025 | 3025.2772 | 0.04102 | 0.0034183 | 0.040542 | 0.04618 | 0.0012909 |  | 0.0013635 | 0.0017842 | 0.58091
27 | 0.016321 | 61.2706 | 3754.0882 | 0.05144 | 0.0042867 | 0.036133 | 0.041455 | 0.0010254 |  | 0.0017166 | 0.0022462 | 0.46143
28 | 0.014657 | 68.2277 | 4655.0211 | 0.06531 | 0.0054425 | 0.032204 | 0.037228 | 0.00081451 |  | 0.0021611 | 0.0028278 | 0.36653
29 | 0.013167 | 75.9454 | 5767.7014 | 0.08121 | 0.0067675 | 0.028701 | 0.033445 | 0.00064699 |  | 0.0027206 | 0.00356 | 0.29115
30 | 0.011834 | 84.502 | 7140.5806 | 0.1037 | 0.0086417 | 0.02558 | 0.030058 | 0.00051392 |  | 0.003425 | 0.0044817 | 0.23127
31 | 0.01064 | 93.9831 | 8832.8191 | 0.1309 | 0.010908 | 0.022798 | 0.027026 | 0.00040822 |  | 0.0043119 | 0.0056422 | 0.1837
32 | 0.009571 | 104.4823 | 10916.5474 | 0.162 | 0.0135 | 0.020319 | 0.02431 | 0.00032426 |  | 0.0054283 | 0.0071031 | 0.14592
33 | 0.0086131 | 116.1016 | 13479.5779 | 0.2057 | 0.017142 | 0.018109 | 0.021877 | 0.00025757 |  | 0.0068338 | 0.0089422 | 0.11591
34 | 0.0077548 | 128.9521 | 16628.6472 | 0.2613 | 0.021775 | 0.01614 | 0.019697 | 0.0002046 |  | 0.0086033 | 0.011258 | 0.092068
35 | 0.0069854 | 143.1548 | 20493.2864 | 0.3307 | 0.027558 | 0.014385 | 0.017743 | 0.00016252 |  | 0.010831 | 0.014172 | 0.073133
36 | 0.0062956 | 158.8409 | 25230.4291 | 0.4148 | 0.034567 | 0.01282 | 0.015991 | 0.00012909 |  | 0.013635 | 0.017842 | 0.058091
37 | 0.0056769 | 176.153 | 31029.8839 | 0.5121 | 0.042675 | 0.011426 | 0.014419 | 0.00010254 |  | 0.017166 | 0.022462 | 0.046143
38 | 0.0051218 | 195.2455 | 38120.8202 | 0.6482 | 0.054017 | 0.010184 | 0.013009 | 8.1451e-05 |  | 0.021611 | 0.028278 | 0.036653
39 | 0.0046235 | 216.2855 | 46779.4335 | 0.8466 | 0.07055 | 0.0090762 | 0.011744 | 6.4699e-05 | 7.5981e-07 | 0.027206 | 0.0356 | 0.029115
40 | 0.0041762 | 239.4535 | 57337.9831 | 1.0796 | 0.089967 | 0.0080892 | 0.010607 | 5.1392e-05 | 5.4514e-07 | 0.03425 | 0.044817 | 0.023127
41 | 0.0037744 | 264.9442 | 70195.4217 | 1.323 | 0.11025 | 0.0072095 | 0.0095869 | 4.0822e-05 |  | 0.043119 | 0.056422 | 0.01837
42 | 0.0034133 | 292.9673 | 85829.8628 | 1.659 |  | 0.0064255 | 0.0086699 | 3.2426e-05 |  | 0.054283 | 0.071031 | 0.014592
43 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.143
44 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.593
3X38 | 0.011 | 90.9091 | 8264.4628 | 0.21607 | 0.018006 | 0.02286 | 0.02794 | 0.00024435 |  | 0.0072035 | 0.0094259 | 0.10996 | 3 | 38
4X38 | 0.013 | 76.9231 | 5917.1598 | 0.16205 | 0.013504 | 0.02794 | 0.03302 | 0.00032581 |  | 0.0054026 | 0.0070695 | 0.14661 | 4 | 38
5X38 | 0.014 | 71.4286 | 5102.0408 | 0.12964 | 0.010803 | 0.03048 | 0.03556 | 0.00040726 |  | 0.0043221 | 0.0056556 | 0.18327 | 5 | 38
6X38 | 0.015 | 66.6667 | 4444.4444 | 0.10803 | 0.0090028 | 0.03302 | 0.0381 | 0.00048871 |  | 0.0036018 | 0.004713 | 0.21992 | 6 | 38
7X38 | 0.016 | 62.5 | 3906.25 | 0.0926 | 0.0077167 | 0.03556 | 0.04064 | 0.00057016 |  | 0.0030872 | 0.0040397 | 0.25657 | 7 | 38
8X38 | 0.017 | 58.8235 | 3460.2076 | 0.081025 | 0.0067521 | 0.0381 | 0.04318 | 0.00065161 |  | 0.0027013 | 0.0035347 | 0.29322 | 8 | 38
9X38 | 0.018 | 55.5556 | 3086.4198 | 0.072022 | 0.0060019 | 0.04064 | 0.04572 | 0.00073306 |  | 0.0024012 | 0.003142 | 0.32988 | 9 | 38
10X38 | 0.019 | 52.6316 | 2770.0831 | 0.06482 | 0.0054017 | 0.04318 | 0.04826 | 0.00081451 |  | 0.0021611 | 0.0028278 | 0.36653 | 10 | 38
15X38 | 0.022 | 45.4545 | 2066.1157 | 0.043213 | 0.0036011 | 0.0508 | 0.05588 | 0.0012218 |  | 0.0014407 | 0.0018852 | 0.5498 | 15 | 38
20X38 | 0.025 | 40 | 1600 | 0.03241 | 0.0027008 | 0.05842 | 0.0635 | 0.001629 |  | 0.0010805 | 0.0014139 | 0.73306 | 20 | 38
25X38 | 0.028 | 35.7143 | 1275.5102 | 0.025928 | 0.0021607 | 0.06604 | 0.07112 | 0.0020363 |  | 0.00086442 | 0.0011311 | 0.91633 | 25 | 38
30X38 | 0.031 | 32.2581 | 1040.5827 | 0.021607 | 0.0018006 | 0.07366 | 0.07874 | 0.0024435 |  | 0.00072035 | 0.00094259 | 1.0996 | 30 | 38
40X38 | 0.035 | 28.5714 | 816.3265 | 0.016205 | 0.0013504 | 0.08382 | 0.0889 | 0.0032581 |  | 0.00054026 | 0.00070695 | 1.4661 | 40 | 38
50X38 | 0.039 | 25.641 | 657.4622 | 0.012964 | 0.0010803 | 0.09398 | 0.09906 | 0.0040726 |  | 0.00043221 | 0.00056556 | 1.8327 | 50 | 38
60X38 | 0.043 | 23.2558 | 540.8329 | 0.010803 | 0.00090028 | 0.10414 | 0.10922 | 0.0048871 |  | 0.00036018 | 0.0004713 | 2.1992 | 60 | 38
3X36 | 0.013 | 76.9231 | 5917.1598 | 0.13827 | 0.011522 | 0.02794 | 0.03302 | 0.00038727 |  | 0.0045451 | 0.0059474 | 0.17427 | 3 | 36
4X36 | 0.015 | 66.6667 | 4444.4444 | 0.1037 | 0.0086417 | 0.03302 | 0.0381 | 0.00051637 |  | 0.0034088 | 0.0044605 | 0.23236 | 4 | 36
5X36 | 0.017 | 58.8235 | 3460.2076 | 0.08296 | 0.0069133 | 0.0381 | 0.04318 | 0.00064546 |  | 0.0027271 | 0.0035684 | 0.29046 | 5 | 36
6X36 | 0.018 | 55.5556 | 3086.4198 | 0.069133 | 0.0057611 | 0.04064 | 0.04572 | 0.00077455 |  | 0.0022726 | 0.0029737 | 0.34855 | 6 | 36
7X36 | 0.019 | 52.6316 | 2770.0831 | 0.059257 | 0.0049381 | 0.04318 | 0.04826 | 0.00090364 |  | 0.0019479 | 0.0025489 | 0.40664 | 7 | 36
8X36 | 0.021 | 47.619 | 2267.5737 | 0.05185 | 0.0043208 | 0.04826 | 0.05334 | 0.0010327 |  | 0.0017044 | 0.0022303 | 0.46473 | 8 | 36
9X36 | 0.022 | 45.4545 | 2066.1157 | 0.046089 | 0.0038407 | 0.0508 | 0.05588 | 0.0011618 |  | 0.001515 | 0.0019825 | 0.52282 | 9 | 36
10X36 | 0.023 | 43.4783 | 1890.3592 | 0.04148 | 0.0034567 | 0.05334 | 0.05842 | 0.0012909 |  | 0.0013635 | 0.0017842 | 0.58091 | 10 | 36
15X36 | 0.027 | 37.037 | 1371.7421 | 0.027653 | 0.0023044 | 0.0635 | 0.06858 | 0.0019364 |  | 0.00090902 | 0.0011895 | 0.87137 | 15 | 36
19X36 | 0.029 | 34.4828 | 1189.0606 | 0.021832 | 0.0018193 | 0.06858 | 0.07366 | 0.0024527 |  | 0.00071765 | 0.00093906 | 1.1037 | 19 | 36
20X36 | 0.029 | 34.4828 | 1189.0606 | 0.02074 | 0.0017283 | 0.06858 | 0.07366 | 0.0025818 |  | 0.00068177 | 0.0008921 | 1.1618 | 20 | 36
25X36 | 0.029 | 34.4828 | 1189.0606 | 0.016592 | 0.0013827 | 0.06858 | 0.07366 | 0.0032273 |  | 0.00054541 | 0.00071368 | 1.4523 | 25 | 36
30X36 | 0.029 | 34.4828 | 1189.0606 | 0.013827 | 0.0011522 | 0.06858 | 0.07366 | 0.0038727 |  | 0.00045451 | 0.00059474 | 1.7427 | 30 | 36
40X36 | 0.027 | 37.037 | 1371.7421 | 0.01037 | 0.00086417 | 0.0635 | 0.06858 | 0.0051637 |  | 0.00034088 | 0.00044605 | 2.3236 | 40 | 36
50X36 | 0.048 | 20.8333 | 434.0278 | 0.008296 | 0.00069133 | 0.11684 | 0.12192 | 0.0064546 |  | 0.00027271 | 0.00035684 | 2.9046 | 50 | 36
60X36 | 0.052 | 19.2308 | 369.8225 | 0.0069133 | 0.00057611 | 0.127 | 0.13208 | 0.0077455 |  | 0.00022726 | 0.00029737 | 3.4855 | 60 | 36
3X34 | 0.016 | 62.5 | 3906.25 | 0.0871 | 0.0072583 | 0.03556 | 0.04064 | 0.00061379 |  | 0.0028678 | 0.0037525 | 0.27621 | 3 | 34
4X34 | 0.018 | 55.5556 | 3086.4198 | 0.065325 | 0.0054437 | 0.04064 | 0.04572 | 0.00081839 |  | 0.0021508 | 0.0028144 | 0.36827 | 4 | 34
5X34 | 0.02 | 50 | 2500 | 0.05226 | 0.004355 | 0.04572 | 0.0508 | 0.001023 |  | 0.0017207 | 0.0022515 | 0.46034 | 5 | 34
6X34 | 0.022 | 45.4545 | 2066.1157 | 0.04355 | 0.0036292 | 0.0508 | 0.05588 | 0.0012276 |  | 0.0014339 | 0.0018763 | 0.55241 | 6 | 34
7X34 | 0.024 | 41.6667 | 1736.1111 | 0.037329 | 0.0031107 | 0.05588 | 0.06096 | 0.0014322 |  | 0.001229 | 0.0016082 | 0.64448 | 7 | 34
8X34 | 0.025 | 40 | 1600 | 0.032662 | 0.0027219 | 0.05842 | 0.0635 | 0.0016368 |  | 0.0010754 | 0.0014072 | 0.73655 | 8 | 34
9X34 | 0.027 | 37.037 | 1371.7421 | 0.029033 | 0.0024194 | 0.0635 | 0.06858 | 0.0018414 |  | 0.00095592 | 0.0012508 | 0.82862 | 9 | 34
10X34 | 0.028 | 35.7143 | 1275.5102 | 0.02613 | 0.0021775 | 0.06604 | 0.07112 | 0.002046 |  | 0.00086033 | 0.0011258 | 0.92068 | 10 | 34
15X34 | 0.034 | 29.4118 | 865.0519 | 0.01742 | 0.0014517 | 0.08128 | 0.08636 | 0.0030689 |  | 0.00057355 | 0.00075051 | 1.381 | 15 | 34
20X34 | 0.038 | 26.3158 | 692.5208 | 0.013065 | 0.0010888 | 0.09144 | 0.09652 | 0.0040919 |  | 0.00043016 | 0.00056288 | 1.8414 | 20 | 34
3X32 | 0.02 | 50 | 2500 | 0.054 | 0.0045 | 0.04572 | 0.0508 | 0.00097279 |  | 0.0018094 | 0.0023677 | 0.43776 | 3 | 32
4X32 | 0.023 | 43.4783 | 1890.3592 | 0.0405 | 0.003375 | 0.05334 | 0.05842 | 0.0012971 |  | 0.0013571 | 0.0017758 | 0.58367 | 4 | 32
5X32 | 0.025 | 40 | 1600 | 0.0324 | 0.0027 | 0.05842 | 0.0635 | 0.0016213 |  | 0.0010857 | 0.0014206 | 0.72959 | 5 | 32
6X32 | 0.027 | 37.037 | 1371.7421 | 0.027 | 0.00225 | 0.0635 | 0.06858 | 0.0019456 |  | 0.00090472 | 0.0011838 | 0.87551 | 6 | 32
7X32 | 0.029 | 34.4828 | 1189.0606 | 0.023143 | 0.0019286 | 0.06858 | 0.07366 | 0.0022698 |  | 0.00077547 | 0.0010147 | 1.0214 | 7 | 32
8X32 | 0.031 | 32.2581 | 1040.5827 | 0.02025 | 0.0016875 | 0.07366 | 0.07874 | 0.0025941 |  | 0.00067854 | 0.00088788 | 1.1673 | 8 | 32
9X32 | 0.033 | 30.303 | 918.2736 | 0.018 | 0.0015 | 0.07874 | 0.08382 | 0.0029184 |  | 0.00060315 | 0.00078923 | 1.3133 | 9 | 32
10X32 | 0.034 | 29.4118 | 865.0519 | 0.0162 | 0.00135 | 0.08128 | 0.08636 | 0.0032426 |  | 0.00054283 | 0.00071031 | 1.4592 | 10 | 32
15X32 | 0.042 | 23.8095 | 566.8934 | 0.0108 | 0.0009 | 0.1016 | 0.10668 | 0.004864 |  | 0.00036189 | 0.00047354 | 2.1888 | 15 | 32
20X32 | 0.048 | 20.8333 | 434.0278 | 0.0081 | 0.000675 | 0.11684 | 0.12192 | 0.0064853 |  | 0.00027142 | 0.00035515 | 2.9184 | 20 | 32
3X30 | 0.024 | 41.6667 | 1736.1111 | 0.034567 | 0.0028806 | 0.05588 | 0.06096 | 0.0015418 |  | 0.0011417 | 0.0014939 | 0.6938 | 3 | 30
4X30 | 0.027 | 37.037 | 1371.7421 | 0.025925 | 0.0021604 | 0.0635 | 0.06858 | 0.0020557 |  | 0.00085626 | 0.0011204 | 0.92506 | 4 | 30
5X30 | 0.03 | 33.3333 | 1111.1111 | 0.02074 | 0.0017283 | 0.07112 | 0.0762 | 0.0025696 |  | 0.00068501 | 0.00089635 | 1.1563 | 5 | 30
6X30 | 0.033 | 30.303 | 918.2736 | 0.017283 | 0.0014403 | 0.07874 | 0.08382 | 0.0030835 |  | 0.00057084 | 0.00074696 | 1.3876 | 6 | 30
7X30 | 0.036 | 27.7778 | 771.6049 | 0.014814 | 0.0012345 | 0.08636 | 0.09144 | 0.0035975 |  | 0.00048929 | 0.00064025 | 1.6189 | 7 | 30
8X30 | 0.038 | 26.3158 | 692.5208 | 0.012963 | 0.0010802 | 0.09144 | 0.09652 | 0.0041114 |  | 0.00042813 | 0.00056022 | 1.8501 | 8 | 30
9X30 | 0.04 | 25 | 625 | 0.011522 | 0.00096019 | 0.09652 | 0.1016 | 0.0046253 |  | 0.00038056 | 0.00049797 | 2.0814 | 9 | 30
10X30 | 0.024 | 41.6667 | 1736.1111 | 0.01037 | 0.00086417 | 0.05588 | 0.06096 | 0.0051392 |  | 0.0003425 | 0.00044817 | 2.3127 | 10 | 30
15X30 | 0.051 | 19.6078 | 384.4675 | 0.0069133 | 0.00057611 | 0.12446 | 0.12954 | 0.0077088 |  | 0.00022834 | 0.00029878 | 3.469 | 15 | 30
20X30 | 0.059 | 16.9492 | 287.2738 | 0.005185 | 0.00043208 | 0.14478 | 0.14986 | 0.010278 |  | 0.00017125 | 0.00022409 | 4.6253 | 20 | 30